## 点表定义
常规读取（轮询04寄存器） | [6 empty] | 读、写(03、06寄存器) | [5 empty] | 故障录波数据读取(04寄存器)
标准点 | 点位描述 | 物理地址 |  |  | 倍率 | 单位 | 标准点 | 点位描述 | 物理地址 |  |  |  | 标准点 | 点位描述 | 物理地址
fault | 故障代码 | 30001 |  | 功能码04，int型 | 1 | [7 empty] | rec_ac_va | 交流电压波形A | 10001~12001 | 故障录波 | 功能码04，int型 | 0.01 | kV
u | 直流电压 | 30003 |  | 功能码04，int型 | 1 | V | status | 设备状态 | 40001 | 读：0停止1运行，2故障，3离线，4急停，5待机; | 功能码06，int型 |  | rec_ac_vb | 交流电压波形B | 12001~14001 | 故障录波 | 功能码04，int型 | 0.01 | kV
i | 直流电流 | 30004 |  | 功能码04，int型 | 1 | A |  |  | 40001 | 写：1停机，2运行，3开机，5故障复位，6待机 |  |  | rec_ac_vc | 交流电压波形C | 14001~16001 | 故障录波 | 功能码04，int型 | 0.01 | kV
p | 直流功率 | 30005 |  | 功能码04，int型 | 0.1 | kW | clock_year | 当前时间-年 | 40002 | 读/写 | 功能码03/06，int型 |  | rec_ac_ia | 输出交流电流波形A | 16001~18001 | 故障录波 | 功能码04，int型 | 1 | A
i_a_fd | 回馈变一次电压A | 30006 |  | 功能码04，int型 | 0.01 | kV | clock_month | 当前时间-月 | 40003 | 读/写 | 功能码03/06，int型 |  | rec_ac_ib | 输出交流电流波形B | 18001~20001 | 故障录波 | 功能码04，int型 | 1 | A
i_b_fd | 回馈变一次电压B | 30007 |  | 功能码04，int型 | 0.01 | kV | clock_day | 当前时间-日 | 40004 | 读/写 | 功能码03/06，int型 |  | rec_ac_ic | 输出交流电流波形C | 20001~22001 | 故障录波 | 功能码04，int型 | 1 | A
i_c_fd | 回馈变一次电压C | 30008 |  | 功能码04，int型 | 0.01 | kV | clock_hour | 当前时间-时 | 40005 | 读/写 | 功能码03/06，int型 |  | rec_dc_i | 直流电流波形 | 22001~24001 | 故障录波 | 功能码04，int型 | 1 | A
i_a_ct | 变流器交流电流A | 30009 |  | 功能码04，int型 | 1 | A | clock_minute | 当前时间-分 | 40006 | 读/写 | 功能码03/06，int型 |  | rec_switch | 开关状态波形 | 24001~26001 | 故障录波 | 功能码04，int型 | 1 |  | 补充：开关状态对应表 (0断开 1合闸) BIT8：框架电流保护状态 BIT6:熔断器负极 BIT5:熔断器正极 BIT4:直流接触器 BIT2:低压断路器 BIT1:高压开关柜 BIT0:直流馈线柜
i_a_ct | 变流器交流电流B | 30010 |  | 功能码04，int型 | 1 | A | clock_second | 当前时间-秒 | 40007 | 读/写 | 功能码03/06，int型 |  | rec_dc_v | 直流电压波形 | 26001~28001 | 故障录波 | 功能码04，int型 | 1 | V
i_a_ct | 变流器交流电流C | 30011 |  | 功能码04，int型 | 1 | A | clock_msec | 当前时间-毫秒 | 40008 | 读/写 | 功能码03/06，int型
pf_a_out | 输出交流功率因数A | 30012 |  | 功能码04，int型 | 0.01
pf_b_out | 输出交流功率因数B | 30013 |  | 功能码04，int型 | 0.01 |  | ip1 | IP1 | 40023 | 读/写 | 功能码03/06，int型 | 向采集程序指令下发命令中暂不支持下发 | 故障录波将每个点的数据按顺序以int方式处理后，发送到redis
pf_c_out | 输出交流功率因数C | 30014 |  | 功能码04，int型 | 0.01 |  | ip2 | IP2 | 40024 | 读/写 | 功能码03/06，int型 |  | 如：rec_ac_va：[1,2,3,4,5,6]
t_a_col | 散热器温度A | 30015 |  | 功能码04，int型 | 1 | ℃ | ip3 | IP3 | 40025 | 读/写 | 功能码03/06，int型
t_b_col | 散热器温度B | 30016 |  | 功能码04，int型 | 1 | ℃ | ip4 | IP4 | 40026 | 读/写 | 功能码03/06，int型
t_c_col | 散热器温度C | 30017 |  | 功能码04，int型 | 1 | ℃ | rec_read | 已读取故障录波 | 40027 | 1已读取 | 功能码06，int型
freq_mv | 中压电网频率 | 30018 |  | 功能码04，int型 | 0.1 | Hz | elec_fd_s | 设置总回馈电量 | 40028 | 读/写 | 功能码03/06，int型
u_dc | 直流电容电压 | 30019 |  | 功能码04，int型 | 1 | V |  |  | 40029 | 读/写 | 功能码03/06，int型
elec_fd | 总回馈电量(高16位) | 30020 |  | 功能码04，需组合成int32 | 1 |  | elec_rect_s | 设置总整流电量 | 40030 | 读/写 | 功能码03/06，int型
| 总回馈电量(低16位) | 30021 |  | 功能码04，需组合成int32 | 1 | kWh |  |  | 40031 | 读/写 | 功能码03/06，int型
elec_fd_rcnt | 最近一次回馈电量 | 30022 |  | 功能码04，int型 | 1 | kWh
t_a_amb | 柜内环境温度A | 30036 |  | 功能码04，int型 |  | ℃ | u_fd_thsd | 回馈启动电压阀值参数 | 40032 | 读/写 | 功能码03/06，int型
t_b_amb | 柜内环境温度B | 30037 |  | 功能码04，int型 |  | ℃ | u_fd_start | 牵引启动电压阀值参数 | 40033 | 读/写 | 功能码03/06，int型
t_c_amb | 柜内环境温度C | 30038 |  | 功能码04，int型 |  | ℃ | elec_svg | 无功补偿容量 | 40034 | 读/写 | 功能码03/06，int型
i_a_out | 输出有功电流A | 30039 |  | 功能码04，int型 |  | A | mode | 模式 | 40035 | 读/写：0能量回馈模式，1无功补偿模式，2双向变流模式，3调试模式，4模拟整流，5回馈优先，6自检模式 | 功能码03/06，int型
i_b_out | 输出有功电流B | 30040 |  | 功能码04，int型 |  | A
i_c_out | 输出有功电流C | 30041 |  | 功能码04，int型 |  | A
i_r_a_out | 输出无功电流A | 30042 |  | 功能码04，int型 |  | A
i_r_b_out | 输出无功电流B | 30043 |  | 功能码04，int型 |  | A
i_r_c_out | 输出无功电流C | 30044 |  | 功能码04，int型 |  | A
elec_rect | 总整流电量(高16位) | 30045 |  | 功能码04，需组合成int32 | 1
| 总整流电量(低16位) | 30046 |  | 功能码04，需组合成int32 | 1 | kWh
am | 远程/就地 | 30025 | 0就地，1远程
status_off | 停止 | 30027 | bit0
status_on | 运行 | 30027 | bit1
fault | 故障 | 30027 | bit2
status_offline | 离线 | 30027 | bit3
status_em | 急停 | 30027 | bit4
status_standby | 待机 | 30027 | bit5
mode_fd | 能量回馈模式 | 30027 | bit8
mode_svg | 无功补偿模式 | 30027 | bit9
mode_bidc | 双向流动模式 | 30027 | bit10
mode_debug | 调试模式 | 30027 | bit11
mode_rect | 模拟整流模式 | 30027 | bit12
mode_fd_prty | 回馈优先模式 | 30027 | bit13
mode_self_insp | 启动自检模式 | 30027 | bit14
status_dc | 直流柜开关状态 | 30028 | bit0
status_ac | 交流柜开关状态 | 30028 | bit1
status_dscn | 直流隔离开关QS状态 | 30028 | bit2
status_km1 | 直流主接触器KM1状态 | 30028 | bit3
status_breaker_a | A相断路器状态 | 30028 | bit4
status_breaker_b | B相断路器状态 | 30028 | bit5
status_breaker_c | C相断路器状态 | 30028 | bit6
elec_rect_rcnt | 最近一次整流电量 | 30072 |  | 功能码04，int型
run_time | 设备累积运行时间 | 30073 | 高16位 | 功能码04，int型
|  | 30074 | 低16位 | 功能码04，int型
fault_rec | 是否有故障录波 | 30075 | 0无；1有 | 功能码04，int型